- ОП №2 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ:

  - ОП№2 - Проект за “Реконструкция на ул. “Иван Вазов“ от о.т.313 до о.т.338 и на ул. ”Изгрев“ от о.т.148 до о.т.312. и изграждане на водопровод

І. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

1. Настоящето задание е изготвено съгласно чл.13, ал.2 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с необходимостта от реконструкция на водопровод  по ул.“Иван Вазов“ с дължина 400 м и по  ул.“Изгрев“ с дължина 250 м.л..

ІІ. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

1.Целта на проекта, обект на поръчката е да се подобри трайно питейно битовото водоснабдяване в  северо-източната част на гр. Пещера в  седем жилищни квартала . По цитираните улици има изградени през 1960-1970 год. азбестоцестоциментови водопроводи АЦ Ф100 с дължина 480 м.  и АЦ Ф80 с дължина 250 м., чрез който се захранват жилищни сгради в 60 урегулирани поземлени имоти. На тези водопроводи често има аварии и същите не осигуряват необходимите количества вода, налягане и качества  на питейна вода за нуждите на живеещите граждани в тези  квартали.

ІІІ. ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕТО

Проекта да се разработи  еднофазно,  във фаза Технически проект

ІV. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ

1.Обемът и съдържанието на проекта да  бъде съгласно Договор за проектиране и при спазване нормативите и законовите изисквания действащи към момента.

2.Проекта да отговарят на изискванията на:

-Закона за устройство на територията

- Наредба №7 за ПНУОВТУЗ

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Противопожарните  строително-технически норми

- Санитарно- хигиенните нормативи.

- Закон за водите /обн.ДВ бр.67 от 1999 год., изм. бр.94 от 2005 год. /

-Норми за проектиране на водоснабдителни системи –утвърдени със Заповед №РД

02-14-171 от 1986 на КТСУ

-Наредба №4 от 2004 год. за условията и реда за присъединяване на потребителите

и ползване на ВиК системи  от 2004 год.

-Наредба №2 от 2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни

условия на труд при извършване на стр. монтажни работи

3.Техническият проект следва да включва следните проектни части:

- Част  „Вик“

4. Изисквания на възложителя

- Да се извърши обстойно проучване и заснемане на терена и  съществуващите връзки на водопроводните клонове по улици „Иван Вазов„ и ул. „Изгрев“  с местата на захранване при сключената водопроводна схема, на всички връзки с водопроводни клонове на прилежащи улици и да се заснемат отклоненията за всички присъединени потребители, пожарни хидранти, спирателни кранове и др. съоръжения.

- Да се заснемат и покажат всички съществуващи съоръжения и елементи на инженерната инфраструктура /капаци на РШ и СК, подземни кабелни и други кабелни мрежи и съоръжения по улицата и тротоарите/, който ще се пресичат от реконструкцията на водопроводите или ще бъдат в обхвата на строителството /изкопните работи/.

- Новопроектираните водопроводи да се предвидят от полиетиленови тръби висока плътност на челна заварка

- Водопроводната мрежа в този район е  „сключена“ . Захранването се извършва от  НВ  V=1250,00 м.куб. / Чепински вриз/ , кота хранителна тръба – 515,20 м.

Средна кота терен на улици за реконструкция на водопроводна  мрежа -450 м.

Напорът в точките на съществуващите водопроводи е  Н=  до  60 м.

-  Водоснабдителната система е  ІІІ та категория.

- При определяне необходимото средно денонощно водно количество за цитираните улици да се предвиди и  пропускане на необходимо противопожарно водно количество с  определен брой  противопожарни хидранти, отговарящи на изискванията на Наредба №2 ПСТН .

- Да се изготви план с трасировъчни данни, надлъжни и напречни профили, монтажен  план на водопровода

- Проекта да предвиди  реконструкция на всички  съществуващи  СВО и се предвидят нови към имоти, които не са включени към мрежата, или нови за  двуфамилни  жилищни сгради с  Ф50 мм , ПЕВП. На  всяко СВО на 0,50 м след бордюра да се предвиди тротоарен СК Ф50 мм с охранителна гарнитура. Дължината на СВО след ТСК да се изпълни до границата на прилежащия имот.

- Част „Временна организация и безопасност на движението“

- Част „ПБЗ“

- Част „ПБ“

Подробна  Количествено стойностна сметка

- Да се изготвят подробни количествени сметки за част ВиК  със следни елементи на ценообразуване /Цени на труд, цени на материали, Цени на машиносмени, допълнителни разходи, доставно-складови разходи, печалба и др.  актуални за страната, средни  като се ползва Справочника за цените в строителството на Консорциум СЕК  от последен брой и имайки предвид региона.

Количествено стойностната сметка да се представи в три екземпляра на хартиен и магнитен носител.

Всяка част от проекта да съдържа следната информация:

- Чертежи, които изясняват предлаганите проектни решение в съответните препоръчителни мащаби;

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;

- Обосновка за избор на строителни материали и технологии;

- Изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране.

V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Проекта да бъде представен  в 5 екземпляра и 1 (един) на електронен носител в PDF формат на изготвения „технически проект, което се удостоверява с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол..

VІ. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

1.Задание за проектиране

2.Скица –извадка от действащия ПУП с виза за проектиране

3.Изходни данни за проектиране от експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура ще се представят допълнително.

ИЗГОТВИЛИ :

1………………………..

Директор на  Дирекция “ТСУ”

/инж.Стела Павлова /

2. ……………………….

Главен инженер

/инж. Лили Толева /

3………………………..

Гл.експерт “ТИ”

/инж. Петър Абрашев /