Възложител:	Община  Пещера						............................

/............................ /

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | ## ОБЩИНА ПЕЩЕРА |
| --- | --- |
| ПРОЕКТАНТ: | „РЕДИСКАВЪР“ ЕООД |
| ОБЕКТ: | Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: „Общински детски комплекс“ |
| ФАЗА: | РАБОТЕН ПРОЕКТ |
| ЧАСТ | ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ |

Управител на „РЕДИСКАВЪР“ ЕООД:					.............................

/ инж. Тома Чакалов /

Проектант:

.............................

/ инж. Василена Руневска /

Водещ проектант:

.............................

/ инж. Тома Чакалов /

Октомври 2016 г.

гр. София

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият работен проект е изготвен въз основа на договор № 457/15.08.2016г., сключен между Община Пещера и „Редискавър” ЕООД във връзка с предоставено финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. „Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура: BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”.

На проектантът са предоставени обследване за енергийна ефективност, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1,       (т. 1-5), ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и техническа документация с отразено актуално състояние на сградата.

Обектът е Пета категория  спрямо ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (в сила от 31.03.2001 г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г) и НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ (Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.).

Сградата е построена през 1951 г. и е публична общинска собственост.

Настоящият проект е разработен въз основа на:

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар  (СТПНОБП).

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация па обектите (ПНПБЕО).

- ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СТРОЕЖА

Сградата има три самостоятелни входа – един за обществено ползване и два за ресторанта. Двата основни входа са разположени на северозападната фасада, достъпът до тях е откъм улица ул. "Георги Бенковски". Третият вход е обслужващ (за зареждане на ресторанта и достъп на персонала), разположен на североизточната фасада и е достъпен от ул. „Иван Раков“. В момента част от партерното ниво е отдадено под наем и се използва като ресторант. През всички входове се влиза на ниво ±0.00. Вторият етаж е на кота +4.65, подпокривното пространство – на кота +8.40, а сутерена е на кота  -2.70.

Функционално сградата е разделена на три зони:

- Голям салон с обслужващо фоайе и складове към него в южната част на първото ниво;

- Ресторант в северната част на първото ниво;

- Зали с различно предназначение и офисна част на второто ниво.

На втория етаж са разположени три зали, гардероб, канцелария и два офиса и санитарни помещения. Всички помещения са достъпни през централен коридор, до който има достъп от стълбищната клетка.

ЗП (по арх. заснемане)			– 345,48 м2

РЗП (по арх. заснемане)		– 690,97 м2

Обем на сградата			~ 3 775 м3

Не се предвиждат никакви изменения в съществуващите разпределения на сградата, намесите по сградата касаят единствено външната обвивка, конструктивно укрепване и освежаване на общите части.

Проектът предвижда да се изпълнят следните мерки:

- Доставка и монтаж на 12 бр. климатици, система „Сплит”.

- Топлинно изолиране на външни стени,  от които:

- външно с 100 mm. топлоизолационен материал – ЕPS–F (експандиран пенополистирол) и полагане на минерална мазилка;

- вътрешно надзид на подпокривно пространство с 50 mm. топлоизолационен материал – ЕPS–F (експандиран пенополистирол) и полагане на минерална мазилка;

- Топлинно изолиране на покривна плоча /между ребрата на дървената конструкция и между дървената конструкция над втория етаж/ с топлоизолационен материал – 150 mm. минерална вата;

- Ремонт на покривното покритие с цел предотвратяване и недопускане на течове вътре в сградата.

- Отделяне на съществуващите складове от съседни помещения с пожарозащитни стени и врати, съгласно изискванията на чл.22 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП

- Основен ремонт и възстановяване на каратавана на втория етаж.

- Привеждане на временните пристройки, в съответствие с изискванията на Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

- Спазване на разстоянието между комините и горимите покривни изолации, съгласно изискванията на чл.133 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

- Обръщане на посоката на вратите по пътищата на евакуация от помещенията към крайните евакуационни изходи, съгласно изискванията на чл.43 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

- Обръщане на посоката на врата ВД3 между ресторанта и салона, разположена на ос Г и в близост до ос 4’, съгласно изискванията на чл.43 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

- Обръщане на посоката на вратите в залите на втория етаж, в които се очаква едновременно присъствие на повече от 15 човека, съгласно изискванията на чл.43 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

- Подмяна на вратата от подпокривното пространство към стълбищната клетка на сградата със самозатваряща се с огнеустойчивост EI30 от продукти с минимален клас по реакция на огън В, съгласно чл.47 ал.1 т.3 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

- Подмяна и преоборудване на съществуващите ел. табла със съответната степен на защита и предвиждането на автоматични предпазители.

- Подмяна на осветителната ел. инсталация и противовлажни тела в мокрите помещения.

- Отделяне на денонощните консуматори в подобектите на самостоятелни токови кръгове.

- Монтиране на  аварийно евакуационно осветление, съгласно изискванията на чл.55 от  Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

- Проектиране и монтиране на пожароизвестителна инсталация в съответствие с изискванията на Приложение №1 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП, както и звуково оповестяване, съгласно изискванията на чл.56 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

- Преместване на въздуховодите, преминаващи в близост до горими конструкции, съгласно изискванията на чл.127 ал.2 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

- Оборудване на обекта с противопожарни уреди за първоначално пожарогасене, съгласно приложение №2 към чл.3, ал.2 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- КЛАС НА ФУНКЦИОНАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ

Съгласно таблица №1 към чл.8. ал.1 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар Обединения детски комплекс се класифицира към клас на функционална пожарна опасност Ф2.1. Танцовите зали се класифицират към клас на функционална пожарна опасност Ф2.2. Ресторантът се класифицира към клас на функционална пожарна опасност Ф3.2. Складовете се класифицира към клас на функционална пожарна опасност Ф5.2 .

- ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

  - Степен на огнеустойчивост на конструктивни елементи

Съгласно табл.1, табл.3 и забележка 7 към нея, табл.4, приложение №5 към чл.10 ал.4 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП за предвидената площ, етажност и функционално предназначение, сградата следва да отговаря на изискванията на ІІІ /трета/ степен на огнеустойчивост. Това ще се постигне със защита на носещите конструктивни елементи на покривната конструкция до клас по реакция на огън не по-нисък от „С” или от метална конструкция /като минималната огнеустойчивост на вертикалните конструктивни елементи, носещи само покрива следва да е R30 или RE30/, както и да се подменят последните две рамена на стълбищната клетка с такива с ГОУ най-малко EI45 или в съответствие с изискванията на т.4 към табл.3 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

При минимална допустима III степен на огнеустойчивост Наредба №Iз-1971 определя следните изисквания към основните конструктивни елементи на сградата:

Таблица 1

| Степен на огнеустойчивост на сградите | Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колони и рамки | Външни и вътрешни носещи стени | Външни и вътрешни неносещи стени | Стени на евакуационни коридори и фоайета | Междуетажни преградни конструкции | Стени на стълбища | Площадки и рамена на стълбища | Покривна конструкция със защита съгласно колона 6 | Покривна конструкция без защита съгласно колона 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Критерии за огнеустойчивост | R | REI | EI | EI | REI | EI | R | R или RE | R или RE |
| III | 60 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 45 | не се нормира | 30 |

Класовете по реакция на огън на конструктивните елементи са от клас А2 – стоманобетон, метал и тухли и Е - дърво, а след предприетите мерки за защита на носещите конструктивни елементи на покривната конструкция до клас по реакция на огън не по-нисък от „С” или същите се заменят с метална носеща покривна конструкция /като минималната огнеустойчивост на вертикалните конструктивни елементи, носещи само покрива следва да е R30 или RE30/, както и ще се подменят последните две рамена на стълбищната клетка с такива с ГОУ най-малко EI45, съгласно изискванията на чл.14 ал.10 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

Класовете по реакция на огън на продуктите за покрития на вътрешните повърхности в сградата по време на обследването са от клас А1, клас Ds2-d0 и клас Е.

Не се предвиждат никакви изменения в съществуващите разпределения на сградата.      Намесите по сградата касаят единствено външната обвивка и освежаване на общите части.

Вертикалната комуникация в жилищната сграда се осъществява чрез естествено осветени стълбища, незатворено в стълбищна клетка, което свързва пет надземни етажа и един сутерен.

Сградата е проектирана в съответствие с действащите норми към времето на строителство.

Разпределителното електрическо табло, в строеж от клас на функционална пожарна опасност с номинален ток на входа на таблото над 500 A, се предвижда в самостоятелно помещение със стени с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120. Вратата на помещението се предвижда негорима, с минимален клас по реакция на огън А2.

Корпусът на електрическото табло в строежа се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от C или V-0, съгласно чл.246, ал.2 от Наредба №Iз-1971.

- БРОЙ И РАЗМЕРИ НА ЕВАКУАЦИОННИТЕ ИЗХОДИ И ПЪТИЩА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

  - Брой на хората

Предвид конкретиката в чл.36 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП се  предвижда средно присъствие на около 52 човека /посетители и персонал/, пребиваващи в обекта.

Широчината и височината на вратите и широчината на пътищата за евакуация отговарят на изискванията за свободно преминаване на хора.

  - Пътища за евакуация

Евакуационните пътища и изходи осигуряват своевременна и безпрепятствена евакуация и защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.

Евакуационните пътища включват пътищата (проходи) в помещенията, евакуационните изходи от помещенията, коридорите (фоайета) и евакуационните стълбища (стълбищни рамена, площадки и изходи).

Евакуационни са изходите:

- от помещенията на партера с директен изход на кота терен, водещ в стълбището със самостоятелен изход навън;

- от помещенията на който и да е етаж, през коридор към стълбище или непосредствено в стълбище, което има директен изход навън на партера или има изход през фоайе, коридор или проход, отделени от етажните пространства чрез стени с огнеустойчивост най-малко ЕI 60 и с димоуплътнени самозатварящи се врати. Отделянето на фоайетата, коридорите или проходите се прилага за случаите, при които се изисква отделяне на евакуационните стълбища в стълбищни клетки;

- от една защитена зона към съседна защитена зона (защитена чрез устойчиви на огън прегради с EI 60 от други зони и осигурена с независим път за евакуация).

Краен евакуационен изход е точката на преход между евакуационния път и безопасната зона (околната среда на кота терен или част от строежа, отделена чрез стена с огнеустойчивост REI 120 и пожарозащитно предверие, разполагаща с независим път за евакуация или чрез открита въздушна зона).

Пътищата, които не отговарят на горните минимални технически изисквания са аварийни и се използват като резервен вариант за извеждане на хората. Те не заменят евакуационните пътища.

4.2.1. Нормативни изисквания за евакуация

Проверката на нормативните изисквания е изложена в таблична форма в следващата таблица №2.

Таблица 2

| Характеристика | Норматив | Проектирано |
| --- | --- | --- |
| 1. Брой и сумарна широчина на евакуационните пътища и изходи: | чл.41 | 3 броя 1 брой стълбище |
| 2. Допустима дължина на евак. път: | чл.44 |  |
| 2.1. От евакуационния изход, до която и да е точка на помещение с 1 изход | чл.44, ал.2, т.1 – ≤ 20 m | до 20 m |
| 2.2. Максимална дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в съседна защитена зона, в съседна безопасна зона или в евакуационно стълбище | чл.44, ал.3, т.1 ≤ 20 m в 1 посока | до 20 m |
| 3. Посока на отваряне на евак. Врати | чл.43, ал.1 – по посока на движението при евак. чл.43, ал.4 – до 15 ч., допуска се обратно на посоката на движение | В пом-я до 15 ч. обратно на посоката на движение В пом-я над 15 ч. по посоката на движението Крайни изходи – по посока на движението |
| 4. Предвиждане на брави тип “Антипаник” | чл.43, ал.2 - за пом-я за над 100 ч. до крайните изходи и по маршрутите за над 100 ч. | Няма помещения за над 100ч. |
| 5. Аварийно работно осветление | чл.55, ал.1 - в помещения с апарати за безопасност, асансьорни кабини - за строежи от всички класове с изключение на Ф1.3 и Ф1.4 | Не се изисква - За сгради Ф2.1 |
| 6. Аварийно евакуационно осветление, осветеност на евакуационния път | чл.55, ал.2 - сгради, при които броят на хората в най-населения етаж е повече от 50 и във вътрешни стълбища - за строежи от всички класове с изключение на Ф1.3 и Ф1.4 | Не се изисква - За сгради Ф2.1 |
| 7. Обозначаване на евакуационните пътища и изходи. Размери на знаците | чл.55, ал.3 Н-ба №РД 07/8 / 2008 г. БДС EN 1838 | Не се изисква - За сграда Ф2.1 |
| 8. Пожароизвестителна система - сгради от Ф2.1 | Прил.1 - | Не се изисква |

- евакуационни изходи със светла широчина по-малко от 0.90 m, се допускат когато броят на хората в помещението е не повече от 15 човека. Вратите по пътя за евакуация са с минимална светла височина 2.00 m.

- максималната светла единична широчина на евакуационните изходи е 2.40 m;

- вратите на изходите от помещенията от категории Ф5В, в които пребивават едновременно не повече от 15 човека, както и вратите на изходите от санитарно-хигиенни помещения, може да се отварят обратно на посоката на движение при евакуация;

- дължината на пътя за евакуация в помещението е разстоянието от която и да е точка в него до евакуационен изход, без да се отчита оборудването;

- максималната дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в съседна защитена зона, в съседна безопасна зона или в евакуационно стълбище не превишава:

    - 20 m - при път за евакуация в една посока;

    - 40 m - при пътища за евакуация в две или повече посоки.

- евакуационните изходи са разсредоточени, когато ъгълът, сключен между направленията към тях от най-отдалечената точка в помещението (спрямо всички евакуационни изходи в него), е по-голям от 45°;

- димоуплътнени врати - врати с разстояние между вратата и касата най-много 2 mm и между вратата и пода най-много 4 mm или димозащитни врати с класификация за пропускане на дим sa или sm, съгласно БДС EN 13501-2.

- ПЪТИЩА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ ЦЕЛИ

За противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи сградата. Пожарните пътища са сключени около сградата, с минимална широчина 3.50 m и трайна настилка. Външният габаритен радиус на пътя при завой е най-малко 10.50 m.

- СТЪЛБИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНО -СПАСИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

За сграда от клас на функционална пожарна опасност Ф2 не се изисква и не се предвижда стълба за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности по смисъла на чл.30 от Наредба №Iз-1971.

- КЛАС ПО РЕАКЦИЯ НА ОГЪН

7.1. Продукти за конструктивни елементи

Съгласно чл.14, ал.10 от Наредба №Iз-1971, строителните конструктивни елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост се предвиждат негорими с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Конструкцията на сградата е монолитна - система от стоманобетонни колони, противоземетръсни шайби, плочи, греди и пояси, лягащи върху носещи тухлени зидове от плътни тухли.

Носеща конструкция на сградата е от стоманобетонни шайби и колони. Колоните са стоманобетонни, с размери на напречно сечение 25/25 cm. и 50/50 см., а стоманобетонните шайби са с дебелини 25 см.

Плочите са с дебелини до 25 см. над салона, при стълбищните клетки са 15 см. и 20 см. над сутерена.

Таванът над втория етаж и над стълбищната клетка към покрива е каратаван, който на много места е компрометиран и провиснал. Останалите тавани са оформени с латекс върху шпакловка. Стълбищната клетка е изградена от монолитен стоманобетон с изключение на частта от втория етаж до подпокривното пространство, която е изградена от дърво.

Вътрешните и външните стени са от плътни керамични тухли. На първия етаж ограждащите зидове са по 50 см. а на втория - по 25 см. Вътрешните стени са с дебелина 25 см. или 12 см., с изключение на тези около салона, които на места достигат до 50 см. Външните стени на полувкопания сутерен са изградени от бетон с дебелина 50 cм. Стените не са топлоизолирани.

Покривът на сградата се състои от дървена носеща конструкция, над която има дъсчена обшивка и керемиди тип „Мизия“.

Разстоянието между комините и горимите покривни изолации, ще се изпълни, съгласно изискванията на чл.133 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

7.2. Покрития на вътрешни и външни повърхности

Класът по реакция на огън на вътрешните повърхности (стени, тавани и подове) се предвиждат по табл. №7, съгласно чл.14, ал.12 от Наредба №Iз-1971 за определения клас на функционална пожарна опасност на помещенията (Ф1; Ф5) в сграда от III степен на огнеустойчивост, както следва:

Класът по реакция на огън на топлоизолацията на външните повърхности за сградата (Ф2.1) е съгласно чл.14, ал.14, табл.7.1 от Наредба №Iз-1971. Виж табл.4.

Таблица 3

| Външна повърхност | Изискване по норми за II степен изолация – външен слой | Предвидено по проект |
| --- | --- | --- |
| Всички елементи: | клас С-А2 – без ограничения клас D-B - на 1000 m2 ивица 0.5 m, A2 или 1 m, В клас E-А2 - на 1000 m2 ивица 0.5 m, A2 клас E-B - на 200 m2 ивица 0.5 m, A2 или 1 m, В | тухлени стени (А1); топлоизолационен материал – 0.10m ЕPS–F (експандиран пенополистирол) – клас Е; силикатна мазилка – А1 |
| Покрив: | клас С-С - на 2000 m2 ивица 0.5 m, A2 клас А2-F – без ограничения клас А1-F – без ограничения | пожароустойчив гипсофазер, дървена конструкция; дъсчена обшивка; скара от дървени летви; 150 mm топлоизолационен материал (минерална вата рулонна) – клас А1 - между дървените ребра на скатната конструкция; керемиди (А1) |

Съгласно чл.14, ал.15 от Наредба Iз-1971, не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолация, която е положена върху негорими повърхности от клас А1 или А2.

- УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (ВЕНТИЛАЦИОННИ, ОТОПЛИТЕЛНИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ)

8.1. Въздуховоди, тръби, изолации

В сградата ще се изгради вътрешна отоплителна инсталация. Отоплението на сградата ще се осигурява от ел. печки, електрически конвектори и климатици.

За репетиционната зала са предвидени електрически конвектори 4 бр. и климатичен агрегат – сплит система. В помещението има и допълнителен електрически нагревател. Ресторантът се отоплява с колонен климатик – сплит система.

В залата за хранене има изградена и функционираща вентилационна инсталация.  Обработката на въздуха става в електрически нагревател. Има монтирани два броя канални вентилатори, съответно нагнетателен и смукателен, скрити в декоративната част на ресторанта.

Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина /ВСОДТ/ не се изискват съгласно изискванията на Приложение №9 и табл.14 към чл.113 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

8.2. Електрически уредби и инсталации

Eлектрическите уредби и инсталации за помещенията се предвиждат с IP-защита, както следва:

- за помещения от клас Ф2 – нормална пожарна опасност (непожароопасни) - нормално изпълнение, съгласно Наредба №3 за УЕУЕЛ, в и върху негорими конструкции от клас А2. Съгласно чл.245, за местата с ограничено количество горими материали и минимална вероятност от възникване на високоенергиен източник на запалване, ще се изпълняват изискванията на Наредба №3 за устройство на електрически уредби и електропроводни линии;

Съгласно чл.239 от Наредба Iз-1971, комутационни апарати (ключове, превключватели и щепселни съединения), разклонителни кутии, фасунги, осветители и др. се предвиждат върху и в конструкции и поставки, изпълнени от негорими продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Допуска се да се предвиждат върху и в конструкции и поставки, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В, С, D, E и F, като под и/или около тях се поставят подложки от негорими продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с дебелина най-малко 3 mm.

Корпусите на електрически табла в сграда от клас на функционална пожарна опасност Ф2 се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по- нисък от С или V-0.

- за помещения от клас Ф5 (мазета) – повишена пожарна опасност, за клас П-IIa:

- осветителни тела – IP20, клас А2;

- проводници – открито и скрито, в тръби най-малко клас В, върху основа клас А2;

- съединителни и разклонителни кутии – IP32, клас В;

- разпределителни устройства и табла – IP33, клас А2.

- АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

9.1. Обемно-планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации

В зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, които подлежат на защита с пожарогасителна инсталация, изчислителни стойности на оразмеряването на инсталацията, проектни водни количества, блокировки и др.

Съгласно приложение № 1 към чл.З, ал.1 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар не се изискват системи за пожарогасене с автомагично и/или ръчно задействане.

9.2. Обемно-планировъчни и функционални показатели за ножароизвестигелни инсталации

В зависимост от вида и предназначението на строежа, в г.ч. вид на инсталацията, площи, които подлежат па защита с пожароизвестителна инсталация, местоположение на централата, степен на защита на оборудването, блокировки и др.:

Съгласно приложение № 1 към чл.З, ал.1 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се изискват системи за пожароизвестяване с автоматично и ръчно задействане.

9.3 Обемно-планировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации

В зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. площи, подлежащи на озвучаване; задействане на инсталацията и др.

Съгласно т. 1 към ал.1 на чл.56 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар не се изискват технически средства и сигнали със специфичен звуков сигнал на всеки етаж, в т.ч. с възможност за ретранслация па записи с готов текст.

9.4 Обемно-планировъчни и функционални показатели за димо- топлоотвеждащи инсталации

Димните продукти се отстраняват чрез вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ - естествени и принудителни) при проектна кратност (табл.14 от Наредба №Iз-1971), определена за съответното помещение на база плътността на топлинното натоварване (прил.9 към чл.123, ал.4), изчислителната площ и височината на незадимяемата зона.

За изчислителна площ на помещенията при определяне на необходимостта от ВСОДТ се приема площта между стени с минимална огнеустойчивост EI 30. Вътрешните преградни стени се предвиждат без отвори, с изключение на такива, защитени до изискващата се минимална огнеустойчивост на стената, както и отвори, в които са монтирани плътни врати.

Таблица 5

| Помещение функционално предназначение | Изчислителна площ, F m2 | Нормативна площ m2 | Плътност на топлинното натоварване kWh/m2 | Височина на незадимяемата зона, y, % от Н | Кратност на механична вентилация, n h-1 | Димен люк, Aa % от площта на пом-то |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Изби/мазета (сутерен) | <75 | 150 (прозоречни) 75 (безпрозоречни) | 250 | Не се изисква | Не се изисква | Не се изисква |

Съгласно чл.113, ал.5, т.1 от Наредба №Iз-1971, за обект от подклас Ф2.1 (обединен детски комплекс) не се изисква ВСОДТ.

За помещения с плътност на топлинното натоварване 250 kWh/m2, изчислителна площ, по-малка от 150 m2 (за прозоречни помещения) или изчислителна площ, по-малка от 75 m2 (за безпрозоречни помещения), не се предвижда ВСОДТ.

Безпрозоречно помещение е помещение със стенно прозоречно или покривно остъкление с площ, по-малка от 5% от площта на пода, или с дълбочина на помещението повече от 30 m, измерена от прозоречните отвори.

Зони без ВСОДТ със съответната допустима изчислителна площ се обособяват чрез пожарозащитни стени с огнеустойчивост EI≥30 и самозатварящи се плътни врати.

9.5. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

9.5.1. Външно водоснабдяване за пожарогасене

Външното водоснабдяване за пожарогасене е предвидено от съществуващи пожарни хидранти на обществения водопровод, на не повече до 80 m от сградата, съгласно чл.170, ал.1, т.3 от Наредба №Iз-1971. Разстоянието се определя по пътя за достъп или по дължина на пътя за противопожарни цели.

Съгласно чл.173 и табл.16, за обекти от клас Ф2.1 от III степен на огнеустойчивост, приравнени към категория Ф5В, със застроен обем до 3775 m3, е необходим разход на вода за външно пожарогасене 15 l/s.

9.5.2. Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене

Съгласно чл.193, т.8 от Наредба №Iз-1971, за сгради от клас Ф1-Ф4 със застроен обем до 5000м3 не се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене чрез пожарни кранове (ПК).

- ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРЕНОСИМИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПУРВОНАЧАЛНО ПОЖАРОГАСЕНЕ, В Т.Ч. ВИД И БРОЙ НА УРЕДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ, ЗА ЕТАЖ ИЛИ ЗА ЦЯЛАТА СГРАДА.

Съгласно приложение №2 към чл.3, ал.2 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, за обекта  се изискват следните преносими уреди за първоначално пожарогасене:

| № по ред | ПОМЕЩЕНИЕ | ВИД | БРОЙ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Административна част, в коридорите, на всеки 60 м. от всеки етаж | 6 кг. пожарогасител, зареден с прах, клас АВС 9 л. воден пожарогасител за пожари клас „А” 5 кг. Пожарогасител, зареден с СО2 | 1 1 1 |
|  | Архивохранилища /на архивохранилище/ | 9 л. воден пожарогасител за пожари клас „А” | 1 |
|  | Танцови зали /на зала/ | 6 кг. пожарогасител, зареден с прах, клас АВС 9 л. воден пожарогасител за пожари клас „А” | 1 1 |
|  | Ресторант | 6 кг. пожарогасител, зареден с прах, клас АВС 9 л. воден пожарогасител за пожари клас „А” | 1 1 |
|  | Складове за горими материали /на склад/ | 6 кг. пожарогасител, зареден с прах, клас АВС 9 л. воден пожарогасител за пожари клас „А” | 2 1 |

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При разработването на настоящата част „Пожарна безопасност“, на работния проект за обект „Обединен детски комплекс” с административен адрес гр. Пещера,  ул. „Георги Бенковски“ №4, са спазени изискванията на Наредба №Iз-1971 на МВР и МРРБ от 29 октомври 2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

При реализацията на проекта следва стриктно да се спазват разработените технически решения. Всички предложения за промени следва да се съгласуват с Проектанта.

Проектант:

…….............................

/ инж. Василена Руневска /

Водещ проектант:									        …….............................

/ инж. Тома Чакалов /

Октомври 2016 г.

гр. София